## Опросный лист проект АЭ
Общее |  |  |  | Локальные сети передачи данных
Необходимые объекта |  |  |  | TCP/IP | Нет | ControlNet (AB) | Нет
|  |  |  | ProfiNet (Siemens) | Нет | VNet/IP (Yokagawa) | Нет
Стадия: ТКП |  |  | Нет | ProfiBus (Siemens) | Нет | CANopen | Нет
Стадия: П |  |  | Нет | ModBus (RTU) | Нет | Среда: медь | Да
Стадия: Р |  |  | Да | ModBus (TCP/IP) | Нет | Среда: оптика | Нет
Стадия: И |  |  | Нет | ModBus (Danfoss) | Да | Среда: воздух | Нет
Дата заполнения |  | 2021-04-15 |  | LON (Danfoss) | Нет | Технология: "Кольцо" | Нет
Кабельная продукция |  |  |  | ModBus (Carel) | Нет | Технология: 2 шлюза | Нет
Производитель | Отечественные производители (ГОСТ) |  |  | Документация: Стадия П
Тип кабелей | нг-LS | Силовые кабели | 0,6 кВ | Титульный лист | Да | Содержание | Да
Силовые кабели минимальное сечение, мм2 |  |  | 1.5 | Пояснительная записка |  |  | Да
Многожильные кабели |  | Не опресcовывать в наконечники |  | Схемы структурные |  |  | Да
|  |  |  | Схемы функциональные автоматизации |  |  | Да
Маркировка кабелей |  | Маркировать бирками |  | План расположения оборудования |  |  | Да
Шинопроводы |  |  |  | Планы кабельных линий |  |  | Да
Шинопроводы требуются |  |  | Нет | Документация: Стадия Р
Производитель |  | Schneider Electric |  | Титульный лист | Да | Общие данные | Да
Кабельные трассы |  |  |  | Планы расположения оборудования* |  |  | Да
Производитель |  |  | DKC | Планы прокладки кабелей* |  |  | Да
Тип лотков |  | Перфорированный |  | План размещения щитового оборудования с указаниями точек подвода кабелей питания и передачи данных, мощностей |  |  | Да
Исполнение лотков | Стандарт (Гальваническое/электролит. цинковое покрытие)
Фасонные элементы | Только для соединения между лотками |  |  | План размещения оборудовани КИПиА |  |  | Да
|  |  |  | План прокладки лотков |  |  | Да
Крышки лотков | Только участки трассы под открытым небом |  |  | Схема заземления | Да | Кабельный журнал | Да
|  |  |  | Схема сетевой топологии |  |  | Да
Расположение кабелей в лотке |  | Прокладка кабелей только в ряд |  | Спецификация | Да | Описание алгоритмов | Нет
|  |  |  | Схемы функциональные автоматизации* |  |  | Да
Клеммные коробки |  | Пластиковые |  | Руководство по эксплуатации |  |  | Нет
Клеммные коробки: степень защиты |  | Нет требований |  | Перечень сигналов и блокировок |  |  | Нет
Документация: Дополнительная документация
Дополнителные требования |  |  |  | Сертификаты на применяемое оборудование |  |  | Нет
Заземление
|  |  |  | Элементы заземление | Шина заземления будет размещена заказчиком
|  |  |  | Соединение лотков видимое | Допускается не выполнять заземление, если есть сертификат
|  |  |  | Резиновый коврик перед каждым щитом |  |  | Да
|  |  |  | Набор резиновых изделий (перчатки, диэлектрические боты) |  |  | Да
|  |  |  | Заземление силового оборудования | Только оборудование в машинном отделении/ технологическом помещении должно иметь заземление
Необходимые исходные данные
1. Планировка в формате DWG с размещением оборудования 2. Полный объем схем технологических 3. Спецификации оборудования 4. ТЗ от Заказчика
- поле для заполнения
* - если нет стадии П