## Опросный лист ЩАУ ЦХМ КХ
Общее |  |  |  | Питание
Хладогент |  | R404A |  | Вводной элемент |  | Рубильник
Производитель комплектующих | Без привязки к производителю |  |  | Индикация наличия питания по фазам на двери |  |  | Нет
|  |  |  | Учет электроэнергии | Технический учет + Импульсы
Производитель корпуса | Без привязки к производителю |  |  | Контроль питания | Да | Розетка сервисная | Да
|  |  |  | ИБП | Не требуется |  | Нет
ПЧ* |  | Danfoss FC-101 |  | Контроллер
Протокол ПЧ* |  | Встроенный |  | Контроллер | Danfoss AK-PC351/551/781
Кроссовый щит |  |  | Нет | Отображение информации на двери щита | ЖК дисплей контроллера
Типы кабелей |  | нг-LS
Дата заполнения |  | 2021-04-15 |  | Подключение к сети мониторинга |  |  | Да
Компрессор |  |  |  | Контур 1 |  | Контур 2
Количество компрессоров, шт |  |  |  | 4 |  | 0
Тип компрессоров |  |  |  | Поршневые |  | Поршневые
Для винтовых компрессоров: |  |  |  | Плавное |  | Плавное
ПЧ на ведущий компрессор |  |  |  | Да |  | Да
Мощность ведущего компрессора, кВт
Мощность остальных компрессоров**, кВт
Управление компрессорами |  |  |  | Прямой пуск (2 обмотки) |  | Прямой пуск (2 обмотки)
Вентилятор компрессора |  |  |  | Нет |  | Нет
Подогрев картера компрессора |  |  |  | Нет |  | Нет
Соленоид байпаса |  |  |  | На контур |  | На контур
ТЭН отделителя жидкости |  |  |  | Да |  | Да
Датчик давления всасывания |  |  |  | 0…5/0…10/1…10 В |  | 0…5/0…10/1…10 В
Датчик температуры всасывания |  |  |  | PT100/PT1000 |  | PT100/PT1000
Датчик температуры нагнетания |  |  |  | Нет |  | Нет
Защита компрессоров |  |  |  | Конструкция
Защита компрессоров: Реле НД |  |  | Да | Размещение | Помещение отапливаемое
Защита компрессоров: Реле ВД |  |  | Да | Исполнение | Нет требований
Защита компрессоров: INT69 |  |  | Да | Ввод кабелей | Нет требований
Защита компрессоров: РУМ |  |  | Да | Цвет | Базовый
Защита компрессоров: РКС |  |  | Да | Освещение | Да
Защита компрессоров: РПД |  |  | Да | Цоколь | 100 мм
Ручной режим управления |  |  | Нет | Дополнительное оборудование
Индикация аварий: |  | Каждая авария |  | Экономайзер с шаговым ЭТРВ |  | 1 на ЦХМ
Конденсатор |  |  |  | Реле уровня хладогента в ресивере |  |  | Да
Тип конденсатора |  | Воздушный |  | Реле уровня масла в маслоотделителе |  |  | Нет
Датчик давления конденсации |  | 0…5/0…10/1…10 В |  | Реле температуры масла в маслоотделителе |  |  | Нет
|  |  |  | Подогрев маслоотделителя |  |  | Нет
Количество вентиляторов, шт |  |  | 8 | Мощность подогрева маслоотделителя, кВт
Тип вентиляторов |  | AC |  | Газоанализатор | Да | Тип ГА | DI
Управление |  | Ступенчатое |  | Оттайка горячим газом |  |  | Нет
Плавающее давление конденсации |  |  | Да | Защита ЦХМ: Реле НД | Да | Защита ЦХМ: Реле ВД | Да
Мощность конденсатора, кВт |  |  |  | Объем поставки
Защита | На каждый вентилятор |  |  | Документация на ЩАУ в составе: Титульный лист Содержание Схема электрическая принципиальная Перечень элементов Чертежи внешнего вида Кабельный журнал Схема внешних подключений |  |  | Да
Количество ступеней, шт |  |  | 4
Плавное управление | Преобразователь частоты+синус фильтр
Маслоохладитель
Наличие маслоохладителя |  |  | Нет
Количество вентиляторов, шт |  |  | 2
Тип вентиляторов |  | AC
Мощность маслоохладителя, кВт |  |  |  | Документация на ЩАУ: Схема однолинейная |  |  | Нет
Количество ступеней, шт |  |  | 2 | Документация на ЩАУ: Паспорт |  |  | Нет
Плавное управление | Преобразователь частоты+синус фильтр |  |  | Документация на ЩАУ: Руководство по эксплуатации |  |  | Нет
|  |  |  | Документация на ЩАУ: Инструкция по монтажу |  |  | Нет
Внешние сигналы входные |  |  |  | Документация на ЩАУ: Сертификаты на используемое оборудование |  |  | Нет
Разрешение работы от внешних систем |  |  | Да
Сигнал "Пожар" |  |  | Нет | Документация на ЩАУ: Руководства на используемое оборудование |  |  | Нет
Сигнал "Пониженная производительность" |  |  | Нет | Документация на ПО: Руководство по эксплуатации |  |  | Нет
Внешние сигналы выходные |  |  |  | ЩАУ | Да | Щит кроссовый | Нет
ЦХМ Исправна |  |  | Да | Приборы КИП | Нет | Кабельная продукция | Нет
ЦХМ В работе |  |  | Да |  | - поле для заполнения
ЦХМ Авария |  |  | Да | * - если требуется
Утечка хладогента |  |  | Да | ** - если отличается от ведущего